МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

СТАРОЮВАЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СОВЕТ СТАРОЮВАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

10.04.2017								                            № 196

с.  Старая Ювала, Кожевниковский район, Томская область

Об утверждении « Программы комплексного  развития систем коммунальной инфраструктуры  Староювалинского сельского поселения на 2015-2017годы»

В соответствии с Федеральным законом 131-ФЗ от 10.06.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального  образования  Староювалинское сельское поселение

Совет Староювалинского сельского поселения решил:

1. Утвердить «Программу  комплексного  развития систем коммунальной инфраструктуры Староювалинского сельского поселения на 2015-2017годы  согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее решение  в установленном Уставом муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» порядке и разместить на официальном сайте Староювалинского сельского поселения в сети « Интернет» по адресу: http://www.uvala.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  комиссию по контрольно-правовым вопросам Совета поселения.

Глава Староювалинского

сельского поселения								    В.Н.Зеленьчуков

В.Н.Зеленьчуков

41327, stuval@tomsk. gov.ru

УТВЕРЖДЕНО:

решением Администрации    Староювалинского сельского поселения

№  196  от    10.04.2017 г.

Разработано Администрацией

Староювалинского сельского поселения

02.04.2015

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Староювалинского сельского поселения на 2015 - 2017 годы

2015

Содержание:

I. Характеристика коммунальной инфраструктуры поселения	3

1.1.	Краткая характеристика поселения, тенденции социально-экономического
развития.        	3

- Общая характеристика коммунальной инфраструктуры	5

- Цели и задачи  ПКР	7

1.4.	Технико-экономический    анализ    состояния    коммунального    комплекса
поселения	8

- Водоснабжение	8

- Водоотведение	14

- Теплоснабжение	14

- Газоснабжение	18

- Захоронение твердых бытовых отходов	18

1.5. Характеристика потребителей	19

1.7.	Анализ имеющейся проектной и производственной документации по
развитию коммунальной инфраструктуры	22

1.8.	Определение    дефицита/избытка    генерирующих    и    транспортных
мощностей по населенным пунктам	22

П. Разработка предложений по инвестиционной программе поселения	24

2.1.	Общий   прогноз развития систем и объектов коммунальной  инфраструктуры.                                                                                                                         24

- Анализ и оценка перспективных вариантов модернизации и развития объектов коммунальной инфраструктуры	24

- Прогноз развития коммунальной  инфраструктуры в  соответствии  с потребностями жилищного и промышленного строительства в поселении	24

2.2.	План мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры поселения
до 2010 года. 25

- Водоснабжение	25

- Теплоснабжение	27

- Захоронение твердых бытовых отходов	28

- Структура инвестиций	29

- Анализ инвестиционных проектов	31

Приложение 1. Ситуационные схемы с. Елгай, с. Зайцево, с. Старая Ювала	33

I. Характеристика коммунальной инфраструктуры поселения

1.1. Краткая характеристика поселения, тенденции социально-экономического развития.

В состав Староювалинского сельского поселения входят населённые пункты: с. Старая Ювала (административный центр), с. Елгай, с. Хмелевка, с. Зайцево, д. Новая Ювала, д. Аптала. д. Старочерново. Расстояние от областного центра составляет 140 км, расстояние от районного центра 35 км.

Численность населения на начало 2015года составила 2790 человек (табл. 1.1). Из него 56,99 % составляет трудоспособное население.

Таблица 1.1.
Характеристика населения Староювалинского сельского поселения

| Численность населения |  | 2013 | 2014 | 2015 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  | 2827 | 2790 | 2800 |
| Моложе трудоспособного возраста, % |  | 23,36 | 23,91 | 23,95 |
| Трудоспособного возраста, % |  | 52,52 | 56,99 | 58,00 |
| Старше трудоспособного возраста, % |  | 21,01 | 24,63 | 25,01 |

Из трудоспособного населения 976 человека  занято в экономике и 467 безработных

Таблица 1.2.
Трудовой и социальный состав населения

| Наименование показателя |  | 2013 | 2014 | 2015 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность занятых в экономике |  | 1181 | 976 | 1030 |
| Количество безработных |  | 505 | 467 | 413 |
| Численность пенсионеров |  | 591 | 535 | 540 |

На территории поселения  находится сельскохозяйственное предприятие ООО «Осипов и К», в котором трудится 40 человек.

Успешно в поселении осуществляют свою деятельность 3 фермерских хозяйства «Прокопьева Г.А.» с. Ювала, «Забиняко О.В» с. Ювала, «Петухов М.А. и К» с. Старая Ювала

Всего на  территории зарегистрировано 20 малых предприятий и предпринимателей с общей численностью занятых – 110 чел. В поселении работает 5 образовательных учреждений и 5 учреждений здравоохранения и 4 учреждения культуры.

В 2014 году средняя заработная плата работников составила 9400 рублей, пенсии -7800 рублей (табл. 1.3). Платежеспособность населения оценивается на среднем уровне, что положительно сказывается на доступности коммунальных услуг (см. раздел 5 части I).

Основным источником поддержания благосостояния являются личные подсобные хозяйства, а также дикоросы.

Таблица 1.3.

Денежные доходы населения

| Наименование показателя (на 1 человека) | 2013 | 2014 | 2015 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средняя заработная плата | 7140 | 9400 | 10500 |
| Пенсии | 6500 | 7800 | 8500 |

Общая площадь жилищного фонда составляет 52322 кв.м., из них муниципальный фонд составляет 1 %. При этом доля ветхого и аварийного жилья составляет 8 %. Жилые и административные здания преимущественно построены из дерева и кирпича в 1-2 этажа.

Общая протяженность дорог общего пользования составляет 37,054 км, из них асфальтированы 21,386 км, Налажено регулярное автобусное сообщение всех населённых пунктов с районным (областным) центром. Территория поселения расположена вблизи от автотрассы Томск - Новосибирск, что благоприятно влияет на экономический и инвестиционный потенциал поселения.

В разрезе 2013-2014 годов бюджет рассматриваемого поселения является дефицитным. В качестве основных источников доходов выступают: помощь бюджетов вышестоящего уровня – 5092тыс. руб., земельный налог – 741 тыс.  руб.  Среди расходных статей особо выделяются затраты на жилищно-коммунальное хозяйство – 3262 тыс. руб.

Перспективы сельского поселения до 2014 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах. На территории поселения не имеется местных топливных ресурсов, за исключением дров.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития Староювалинского сельского поселения, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая.

- уровень развития имеющихся отраслей экономики (мясомолочная - растёт невысокими темпами, растениеводство - стагнирует);

- транспортная доступность населенных пунктов поселения средняя;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высокой долей ветхого жилья;

- доходы населения на уровне средних по району и наблюдается приток населения.

- 1.2. Общая характеристика коммунальной инфраструктуры.

Коммунальная инфраструктура Староювалинского сельского поселения обеспечивает:

- централизованное электроснабжение населения и организаций (ОАО «Томская энергосбытовая компания»);

- централизованное водоснабжение населения и организаций (ООО «Селькомхоз»);

- автономное теплоснабжение бюджетных организаций (РМУП «Комремстройхоз»);

- децентрализованное снабжение населения и организаций природным газом в баллонах (ООО «Томскоблгаз»);

- водоотведение для населения и организаций с использованием выгребных ям и централизованным вывозом отходов (ООО «Селькомхоз»);

- вывоз твердых бытовых отходов на санкционированное место размещения Администрация поселения.

Таким образом, систему предоставления коммунальных услуг можно характеризовать как низкоцентрализованную со среднеразвитой инфраструктурой для транспортировки коммунальных ресурсов. Полностью децентрализовано:

- снабжение сжиженным газом;

- водоотведение с использованием выгребных ям.

Содержание коммунального хозяйства ведётся в основном за счёт средств, выделяемых бюджетом района, а также собираемых с потребителей платежей. Тарифы на коммунальные услуги представлены в табл. 1.4.

Таблица 1.4.

Тарифы на коммунальные услуги по предприятиям

| Услуги | Действующий тариф |  |  |  | Темп рост тарифа, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 |  |  |  |
| ОАО «Томская энергосбытовая компания» |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение (сельское население), р./кВтч |  |  | 4,20 | 4,50 | 107 |  |  |

| Услуги | Действующий тариф |  |  |  | Темп рост тарифа, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 |  |  |  |
| РМУП «Комремстройхоз» |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение, руб. Гкал | — | — | 3284,50 | 4293,0 | 131 | - |  |
| МУ «Селькомхоз» |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение, руб. куб.м. |  |  | 29,87 | 31,76 | 106 |  |  |
| Теплоснабжение, руб. Ткал | - | - | 6034,32 | 6264,66 | 104 | - | 1 |
| ООО «Томскрайгаз»1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сжиженный газ в баллонах, руб./кг |  |  | 32,50 | 41,10 | 126 |  |  |

Коммунальному хозяйству Староювалинского сельского поселения присущи следующие основные проблемы:

1)Технологические   проблемы.
Основные из них :

- достаточно высокий физический износ всех видов оборудования и сетей;

- сверхнормативные потери ресурсов (воды, тепловой энергии);

2)	Экономические недостатки.
Здесь прежде всего следует   выделить:

- убыточность существующей системы водоснабжения;

- сверхнормативные расходы на ремонт.

3)	Социальные проблемы.

Наиболее значимыми с социальной точки зрения являются:

-	неудовлетворительное качество водоснабжения - не соблюдаются параметры   качества питьевой воды, не обеспечивается требуемый объём и давление воды в системе водоснабжения  в периоды  наибольшего  расхода;

- высокий уровень неплатежей за коммунальные услуги, который достигает 12 % .

По состоянию на 2015 год 100% жилищного фонда обеспечено централизованными услугами по водоснабжению, 0,0% - по теплоснабжению и 100% по электроснабжению (табл. 1.5). Основным потребителем коммунальных услуг является население. Кроме того, по электроснабжению и водоснабжению в качестве потребителей выступают бюджетные и коммерческие организации (более подробно см. раздел 5 части I).

Благоустройство жилищного фонда    Таблица 1.5.

| Удельный вес общей площади жилья, обеспеченной централизованными коммунальными услугами, % | 2002 | 2013 | 2014 | 2015 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -электроснабжением | 100 | 100 | 100 | 100 |
| -теплоснабжением | - | - | - | - |
| -водоснабжением | 100 | 100 | 100 | 100 |

Обеспеченность предприятий централизованным      Таблица 1.6. коммунальным снабжением

| Удельный вес организаций и предприятий, обеспеченных централизованными коммунальными услугами. % | 2001 | 2012 | 2013 | 2014 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -электроснабжением | 100 | 100 | 100 | 100 |
| -теплоснабжением | 30 | 30 | 30 | 30 |
| -водоснабжением | 100 | 100 | 100 | 100 |

Для оценки технико-экономического состояния предприятий и качества их работы использованы удельные показатели: отношение полезного отпуска к протяжённости сетей, потери в сетях, удельный расход электроэнергии на единицу продукции, производительность труда, рентабельность и пр.

По интегральному показателю технико-экономического состояния коммунальных предприятий Староювалинское сельское поселение находится на средних позициях в районе. Среди видов деятельности по оказанию коммунальных слуг наиболее проблемной является сфера водоснабжения, менее остро стоит вопрос о вывозе ТБО и наилучшее положение дел наблюдается в электроснабжении (см. раздел 4)

Для определения потенциальных источников финансирования модернизации коммунального хозяйства проведён анализ рынка сбыта коммунальных услуг в поселении. Объём рынка сбыта, оценён с помощью показателей по отпуску коммунальных услуг, темпам их роста, объёмам финансирования предприятий и пр.

1.3. Цели и задачи  Программы  комплексного  развития систем коммунальной    инфраструктуры   Староювалинского сельского поселения  ( далее  - ПКР)

ПКР разработана с учетом целей и задач, а также приоритетов Программы «Устойчивое развитие территории Староювалинского сельского поселения на 2014-2017 г.г. и на период до 2020 года».

Цель ПКР - определение оптимального варианта модернизации коммунальной инфраструктуры поселения, при котором:

-	обеспечивается качество, надёжность и доступность предоставления коммунальных услуг;

-	соблюдается баланс развития коммунальной инфраструктуры и социально-экономического развития Староювалинского сельского поселения;

-	поселение содержит коммунальную инфраструктуру за счет собственных средств,  минимизируя  помощь вышестоящих бюджетов.

Дерево целей ПКР

Для достижения цели в ПКР решены следующие задачи:

- проведена оценка текущего уровня социально-экономического развития поселения и состояния ключевых объектов коммунальной инфраструктуры (часть 1, разделы 1, 2,4);

- проведен анализ рынка коммунальных услуг муниципального образования, оценена доступность коммунальных услуг для населения (часть 1, раздел 5);

- разработаны перспективные предложения по развитию коммунальной инфраструктуры Староювалинского сельского поселения (часть 2, раздел 2);

- сформирован перечень приоритетных инвестиционных проектов в коммунальную сфере (часть 2, раздел 3).

1.4.   Технико-экономический   анализ   состояния   коммунального комплекса поселения.

1.4.1. Водоснабжение

Водоснабжение всех населённых пунктов поселения осуществляется централизованно, в т.ч. через водоразборные колонки. Состояние водопроводных сетей оценивается как крайне изношенное. Наибольшая часть оборудования водоснабжения введена в эксплуатацию более 40 лет назад. Для системы характерны частые порывы водопроводной сети, нехватка воды в периоды наибольшего потребления, неудовлетворительное качество питьевой воды. Объёмы аварийных ремонтов существенно превышают допустимые уровни, что увеличивает расходы на водоснабжение потребителей и стоимость услуг.

Водоснабжение осуществляется из артезианских источников при постоянной работе 11 скважин. Детального исследования качества воды, потребляемой населением, не проводилось. По имеющимся сведениям общая жесткость Староювалинского сельского поселения колеблется от 5,8 до 10,8 мг-экв./л., что несколько превышает требуемые 7,0 мг-экв./л (СанПин 2.1.4.1074-01).

Схемы коммуникаций систем водоснабжения приведены в приложении 1. Протяжённости сетей в соответствии с приведённой схемой указаны табл. 1.7. В ветхом состоянии находится большая часть водопровода. Необходима значительная реконструкция водопровода в с. Старая Ювала, с. Зайцево и с. Елгай. Частичная в с. Новая Ювала. Требуется также модернизация водозаборного сооружения в с. Елгай , которая бы включала в себя:

- промывку и ремонт скважин;

- замену водоподъемных труб;

- установка приборов учета;

- строительство павильонов;

- обустройство санитарной зоны скважин.

Эксплуатация оборудования системы водоснабжения осуществляется с недостаточной эффективностью. Отсутствие приборов учета не дает возможности контролировать объемы потребления воды и стимулировать рациональное расходование воды.

Детальная характеристика муниципальных скважин и башен приведена в табл.1.7

Объем поднятой воды в 2014 году по нашим оценкам составил 151,2 тыс. куб. м., Полезный отпуск воды составит около 123,5 тыс. куб. м., утечки и неучтенный расход воды в сетях составит около 10% .

Таблица1.7

Системы    водоснабжения   Староювалинского сельского поселения

| № | Наименование показателя | с. Старая Ювала (+д. Новая Ювала) | с. Елгай | с. Хмелевка | д. Зайцево | д. Аптала | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Источник водоснабжения | артезианская | артезианская | артезианская | артезианская | артезианская | артезианская |
|  | Количество скважин (в т. ч. с электрообогревом) | 4 (№ 2/72 № 86/89 № 90/76 № б/н), 1 (№ 78/ 89) | 3(№ 11/71 № 37/66 № 8/91) | 1 (№26/6) | 2 (№ 46/88 № 2/74) | 3(№3/81 №5/81 №61/88) | 13 |
| 3. | Год ввода, капитального ремонта скважин | 1972 1989 1976 1989 | 1971 1966 1991 | 1986 | 1988 | 1981 |  |
| 4. | Производительность скважин, куб.м./ч | 11 25 20 10 11 | 12 7,2 10 | 10 | 15 | 2,6 26 28,8 | 186,9 |
| 5. | Глубина скважин, м | 70 101 78 107 51 | 63 60 102 | 112 | 190 60 | 72 |  |
| 6. | Наличие резервных /нефункционирующих скважин |  | 1(№8/91, резервная) |  |  |  |  |
| 7. | Количество башен (в том числе с электрообогревом) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11,00 |
| 8. | Год монтажа, капитального ремонта башен |  |  | 1964 | 1988 1974 |  |  |
| 9. | Протяжённость сетей, км, в том числе: | 13,02 | 5 | 4,5 | 5,16 | 3 | 30,68 |
| 10. | Тип очистных соор-й, их производительность | Отс. | Отс. | Отс. | Отс. | Отс. |  |
| 11. | Год монтажа, капитального ремонта очистных соор-й | - | - | - |  |  |  |
| 12. | Насосные станции (марка и мощность насосов) | ЭЦВ 6-10- 110/5,5/5 шт. | ЭЦВ 6-lO-ll 0/5,5/3 шт. | ЭЦВ 6-lO-ll 0/5,5/1 шт. | ЭЦВ 6-lO-ll 0/5,5/2 шт. | ЭЦВ 6-lO-ll 0/5,5/3 шт. | 14 шт. 144,58 138,34 2,66 |
| 13. | Отпущено воды потребителям, тыс. куб. м./год, в т.ч.: | 59,91 | 24,633 | 21,729 | 25,8643 | 12,4388 |  |
|  | - населению, тыс. куб. м./год | 58,699 | 23,752 | 21,466 | 23,215 | 11,203 |  |
|  | -бюджетным организациям, тыс. куб. м./год | 1,179 | 0,865 | 0,247 | 0,27 | 0,101 |  |
|  | - прочим потребителям, тыс. куб. м./год | 0,032 | 0,016 | 0,016 | 0,028 | 0,004 | 0,10 |
| 14. | Пропущено воды через очистные сооружения, тыс. куб. м./год | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 15. | Потери и неучтённые расходы | 5,9910 | 2,4633 | 2,1729 | 2,3513 | 1,1308 | 14,11 |
| 16. | Потери и неучтённые расходы, % от подачи воды в сеть | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 17. | Наличие и места установки приборов учёта | электро-счетчик-3 | электро-счетчик-3 | электросчетчик- 1 | электро-счетчик-2 | электро-счетчик-2 | электросчетчик- 11 |
| 18. | Объём потребления электроэнергии в системе водоснабжения за год, тыс.кВт.ч. | 88,391 | 55,128 | 25,811 | 40,652 | 478,0 | 687,982 |

1.4.2.	 Водоотведение.

Во всех населённых пунктах Староювалинского сельского поселения отсутствует централизованная система канализации. Отвод стоков производится в выгребные ямы с вывозом ассенизаторскими машинами на полигон ТБО.

1.4.3.	Теплоснабжение.

В Староювалинском сельском поселении централизованным отоплением  обеспечены административные здания, школы, больницы. Список основных потребителей приведён в разделе 1.5.

В населённых пунктах функционирует 6 котельных, единичной мощностью от 0.15 до 0,258 Гкал/ч. В котельных функционируют котлы кустарного производства КВ-200(300) с КПД равным 50%. Апталинская НОШ установлены электроконвекторы. В качестве топлива используются уголь и электроэнергия. Структура топливного баланса по поселению рассмотрена в табл. 1.10. Эффективность использования топлива определяется удельным расходом условного топлива на выработку тепловой энергии, сложившийся в пределах от 150,3 для электрокотла ВЭК-35, до 285,6 кг.у.т./Гкал у котлов КВ-200(300), что указывает на низкую эффективность сжигания твердого топлива.

При работе на жесткой воде идет процесс интенсивного накипеобразования на поверхностях нагрева, в результате чего котельные выдают в тепловые сети низкопотенциальное тепло. Образование накипей на поверхностях нагрева приводит к частым пережогам труб и значительно повышают риск выхода из строя котлов в течение 2-3 отопительных сезонов. Так же правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов предписывается оборудование котлов водоподготовительными установками (ВПУ) для докотловой обработки воды. Выполнение этого требования является необходимым условием надежной работы котлов. На сегодняшний день в котельных поселения отсутствуют ВПУ.

Общая протяжённость тепловых сетей составляет 300 м. Расположение котельных приведено в приложении 1.

Таблица 1.8.
Характеристика тепловых сетей

| № | Диаметр труб | Протяжённость в 2-х трубном исполнении, м | Количество труб в сети |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 25 | 43,79 | 2 |
| 2. | 50 | 142,8 | 2 |
| 3. | 76 | 177,5 | 2 |
| 4. | 89 | 328,2 | 2 |
| 5. | 100 | 45,8 | 2 |
|  | Итого | 738,09 |  |

Все котельные Староювалинского сельского поселения осуществляют отпуск тепловой энергии только бюджетным организациям, кроме котельной Елгайская ООШ, она осуществляет отпуск, как бюджетным организациям.

Структура полезного отпуска тепла котельной Елгайской ООШ

Фактические потери тепловой энергии при транспортировке достигают 19,52 % от отпуска с коллекторов. Высокие значения потерь в тепловых сетях обусловлены завышенными диаметрами труб, не соответствующими фактическим тепловым нагрузкам потребителей.

Характеристики работы системы теплоснабжения Староювалинского сельского поселения приведены табл. 1.9.

Системы теплоснабжения Староювалинского сельского поселения                 Таблица 1.9

| № |  |  | МУП | МУ "Сель- | МУ "Сель- | МУП | МУ "Сель- |  | МУП | МУП |  | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя |  | "Комрем-стройхоз" Котельная | комхоз" Котельная Старо- | комхоз" Котельная Ювалин- | "Комрем-стройхоз" Котельная | комхоз" Котельная Елгайский |  | "Комрем-стройхоз" Котельная | "Комрем-стройхоз" Котельная |  |  |  |
|  |  |  | Старо- | ювальский | ская ам- | Елгайская | ДК |  | Хмелев- | Зайцев- |  |  |  |
|  |  |  | ювалин- | ДК | булатория | ООШ |  |  | ская ООШ | ская ООШ |  |  |  |
| 1. |  |  | ская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/1,376 |  |
|  | Марки котлов |  | КВ-300 | КВ-200 | КВ-200 | КВ-300 | КВ-200 |  | КВ-200 | КВ-300 |  |  |  |
|  | Кол-во котлов и мощность, Гкал./ч |  | 2/0,258 | 1/0,172 | 1/0,172 | 2/0,258 | 1/0,172 |  | 2/0,172 | 2/0,172 |  |  |  |
| 3. | Год монтажа, по- след, кап. ремонта |  | 2003 | 2006 | 1999 | 2004 | 1999 |  | 1998 | 2003 |  |  |  |
| 4. | Изготовитель |  | кустарные | кустарные | кустарные | кустарные | кустарные |  | кустарные | кустарные |  |  |  |
| 5. | Режим работы котлов |  | водогрей- ный | водогрей- ный | водогрей- ный | водогрей- ный | водогрей- ный |  | водогрей- ный | водогрей- ный |  |  |  |
| 6. | Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 623,5 | 177 | 135,4 | 1033,3 | 73,4 |  | 174,6 | 173,6 |  | 2390,8 |  |
| 7. | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал |  | 601,3 | 175,1 | 134 | 996,5 | 72,7 |  | 168,4 | 171,8 |  | 2319,8 |  |
| 8. | Потери тепловой энергии в сетях, Гкал |  | 75,7 | 0 | 0 | 194,5 | 0 |  | 21,9 | 30,3 |  | 322,4 |  |
| 9. | то же, в % к отпуску в сеть |  | 12,59 | 0 | 0 | 19,52 | 0 |  | 13 | 17,64 |  | 13,7 |  |
| 10. | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал |  | 525,6 | 175,1 | 134 | 802 | 72,7 |  | 146,5 | 141,5 |  | 1997,4 |  |
|  | а) собственное потребление, Гкал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 525,6 | 175,1 | 134 | 802 | 72,7 |  | 146,5 | 141,5 | 37,8 | 2035,2 |  |
| № | Наименование показателя | МУП "Комрем- стройхоз" Котельная Старо- ювалин- ская СОШ |  | МУ "Сель- комхоз" Котельная Старо- ювальский ДК | МУ "Сель-комхоз" Котельная Ювалин-ская амбулатория | МУП "Комрем- стройхоз" Котельная Елгайская ООШ | МУ "Сель-комхоз" Котельная Елгайский ДК | МУП "Комрем- стройхоз" Котельная Хмелев- ская ООШ |  | МУП "Комрем- стройхоз" Котельная Зайцев- ская ООШ |  |  | Итого |
|  | Потребители, всего, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - население, Гкал | 0 |  | 0 | 0 | 331,7 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 331,7 |
|  | - бюджетные организации, Гкал | 525,6 |  | 175,1 | 134 | 470,3 | 72,7 | 146,5 |  | 141,5 |  |  | 1665,7 |
|  | - прочие, Гкал | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 11. | Расход условного топлива, т.у.т. | 178,1 |  | 50,6 | 38,7 | 295,1 | 21 | 49,9 |  | 49,6 |  |  | 683 |
| 12. | Средневзвешенный КПД котлов, % | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  |  | 50,7 |
| 13. | Удельный расход э/энергии, кВт*ч/Гкал | 21,6 |  | 3,8 | 2,9 | 22,3 | 1,6 | 3,8 |  | 3,8 |  |  | 59,8 |
| 14. | Расход натурального топлива | 250,8 |  | 71,27 | 54,51 | 415,63 | 29,58 | 70,28 |  | 403,25 |  |  | 1295,32 |
|  | Уголь, тонн | 250,8 |  | 71,27 | 54,51 | 415,63 | 29,58 | 70,28 |  | 403,25 |  |  | 1295,32 |
| 15. | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал./ч | 0,19 |  | 0,07 | 0,05 | 0,3 | 0,03 | 0,06 |  | 0,05 |  |  | 0,75 |

Таблица 1.10.

Топливный баланс по котельным Староювалинского сельского поселения

| № | Вид топлива | Объём потребления натурального топлива, т | Объём потребления топлива, т.у.т. | Доля в составе баланса, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уголь, тонн | 1295,32 | 663 | 99,1 |
| 2. | Э/энергия, тыс.кВтч | 46,34 | 5,7 | 0,9 |
|  | ИТОГО | 1341,66 | 668,7 | 100 |

Экономическую эффективность работы системы теплоснабжения характеризуют: производительность труда персонала, отношение тарифов на тепловую энергию к аналогичным показателям по сходным объектам теплоснабжения, работающим на том же виде топлива, коэффициент использования установленной мощности оборудования, удельный расход электроэнергии на 1 Гкал и др. По этим индикаторам системы теплоснабжения поселения можно отнести к низкоэффективным.

1.4.4. Газоснабжение.

По состоянию на 2014 год населённые пункты Староювалинского сельского поселения не газифицированы. В связи со значительной удалённостью поселения от магистральных газопроводов газификация сёл в среднесрочной перспективе не планируется.

Имеющаяся система децентрализованного газоснабжения в баллонах обеспечивает потребности 605 абонентов и в целом достаточно качественно удовлетворяет имеющиеся потребности.

1.4.5. Захоронение твердых бытовых отходов.

Почти во всех населённых пунктах поселения имеются объекты санкционированного размещения твёрдых бытовых отходов (далее-ТБО). Их основные характеристики приведены в табл. 1.11. Вывоз бытовых отходов населением осуществляется самостоятельно, раз в год с мая по июнь осуществляется месячник благоустройства, когда за счет бюджета осуществляется централизованный сбор и вывоз мусора.

Основные проблемы утилизации ТБО в Староювалинском сельском поселении:

- отсутствие подъездных дорог к санкционированным объектам размещения ТБО;

- нехватка специализированной техники для сбора, вывоза и захоронения ТБО.

Таблица 1.11.

Характеристики участков размещения твёрдых бытовых отходов

| № | Населённый пункт | Площадь, га | Вместимость, т | Мощность, т | Накоплено, т | Остаток, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Старая Юва-ла (+д. Новая Ювала) | 6 | 8370 | 334,8 | 4687 | 3683 |
| 2. | д. Аптала | 0,5 | 3000 | 54,9 | 1320 | 1680 |
| 3. | с. Хмелевка | 1,25 | 3400 | 110,6 | 1632 | 1768 |
| 4. | с. Зайцево | 0,5 | 2765 | 110,6 | 1550 | 1215 |
| 5. | с. Елгай | 0,5 | 2900 | 112,4 | 1300 | 1600 |
|  | ИТОГО | 8,75 | 20435 | 723,3 | 10489 | 9946 |

Сбор платежей за вывоз ТБО с населения не производится. Финансирование работ по сбору и вывозу ТБО осуществляется из средств бюджета поселения, обслуживанию полигона - из средств бюджета района.

За последнее время для организации захоронения ТБО выполнены:

- оформление необходимых документов для мест размещения ТБО;

- расчет и утверждение лимитов размещения отходов;

- рассчитаны тарифы на размещение и захоронение ТБО.

В ближайшей перспективе прежде всего требуется выполнить работы по обустройству подъездных дорог к местам размещения ТБО, и строительство новых траншей для захоронения ТБО.

1.5. Характеристика потребителей.

Население является основным потребителем услуг по электроснабжению, водоснабжению и децентрализованному газоснабжению. В социальном составе высокую долю занимают пенсионеры и безработные граждане (суммарно - 33 % населения) с уровнем дохода не выше 4,5 тыс. рублей (см. раздел 1).

За последнее время объём коммунальных услуг, предоставляемых населению, сократился ввиду перехода на децентрализованное снабжение. Наибольший объём платежей, начисляемых населению за коммунальные услуги, составляют платежи за электро- и водоснабжение - 2400 и 6540 тыс. рублей соответственно. При этом население фактически оплачивает от 92 до 98% предоставляемых услуг в зависимости от их вида (табл. 1.12). Объём услуг по водоснабжению и электроснабжению, предоставляемых прочим потребителям, незначителен.

Централизованным теплоснабжением обеспечены только бюджетные организации и население.   Крупнейшими бюджетными потребителями являются:

- с. Старая-Ювала - Староювалинская СОШ, Дом культуры, Администрация поселения, больница, детский сад;

- д.Аптала - Апталинская НОШ;

- с. Хмелевка - Хмелевская НОШ, Дом культуры;

- с. Зайцево - Зайцевская ООШ, Дом культуры;

- с. Елгай - Елгайская ООШ, Дом культуры, Администрация поселения.

В связи с отсутствием роста объёмов промышленного производства и выпуска сельскохозяйственной продукции, отсутствия заметных объемов жилищного строительства, увеличение потребления коммунальных услуг не прогнозируется.

Наиважнейшим вопросом при планировании развития коммунального комплекса Староювалинского сельского поселения является учёт доступности коммунальных услуг для населения и организаций. При оценке доступности коммунальных услуг необходимо принимать во внимание не только «доступность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса» при существующей схеме снабжения, но и доступность получения услуг альтернативными способами. Из-за отсутствия в большинстве случаев адекватной информации по фактическим денежным доходам населения, оценка доступности коммунальных услуг была проведена, в том числе с использованием экспертных оценок. Поскольку население не подключено к системе централизованного теплоснабжения, ее доступность автоматически оценена как минимальная. По причине отсутствия централизованной системы водоотведения, ее доступность автоматически оценена как минимальная.

Результаты оценки доступности коммунальных услуг для населения Староювалинского сельского поселения приведены в табл. 1.12.

Таблица 1.12.

Оценка доступности коммунальных услуг

| № | Наименование | Экспертная оценка коммунальных услуг |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Теплоснабжение | Водоснабжение |  |
| 1. | Доступность подключения |  |  |  |
| 1.1. | Состояние централизованной коммунальной инфраструктуры | 1 | 1 | (0 - неудовлетворительно; 1 -удовлетворительно; 2 - хорошо; 3 - отлично) |
| 1.2. | Доступность автономных источников коммунальных ресурсов, в том числе стоимостная | 2 | 1 | (0 - недоступно; 1- труднодоступно; 2 - доступно; 3 -предпочтительно) |
| 1.3. | Стоимость подключения к централизованному снабжению услугами | 2 | 3 | (0 - крайне высокая (свыше 50 т.р.); 1- высокая (от 30 до 50 т.р.); 2 - средняя (от 10 до 30 т.р.); 3 - низкая (до 10 т.р.)) |
| 2. | Стоимостная доступность |  |  |  |
| 2.1. | Доля расходов населения на коммунальные услуги в доходах | 0 | 2 | (0 - свыше 22%; 1 - от 15% до 22%; 2 - от 5% до 15%; 3 - до 5%) |
| 2.2. | Доля населения, получающая субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг | 2 | 2 | (0 - свыше 50%; 1 - от 30% до 50%; 2 - от 10% до 30%; 3 -до 10%) |
| 2.3. | Средний уровень неплатежей населения | 3 | 3 | (0 - свыше 50%; 1 - от 30% до 50%; 2 - от 10% до 30%; 3 -до 10%) |
| 2.4. | Доля населения, пользующегося услугами централизованного коммунального снабжения | 0 | 3 | (0- до 10%; 1 - от 10% до 30%; 2 - от 30% до 50%; 3 -свыше 50%) |
| 2.5. | Темп роста/ снижения задолженности населения за коммунальные услуги | 2 | 0 | (0 - задолженность увеличивается; 1 - задолженность постоянна; 2 - задолженность снижается) |
| 2.6. | Отношение стоимости коммунальных услуг к среднему по региону | 1 | 3 | (0 - значительно превышает; 1 - немного превышает; 2 -немного ниже; 3 - значительно ниже) |

| 2.7. | Соотношение изменения тарифов и доходов населения | 1 | 0 | (0 - рост тарифов значительно превышает рост доходов; 1 - рост тарифов немного превышает рост доходов; 2 -рост тарифов немного ниже роста доходов; 3 - рост тарифов значительно ниже роста доходов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8. | Сравнительная стоимость централизованных услуг, в сравнении с автономными источниками | 0 | 2 | (0 - значительно превышает; 1 - немного превышает; 2-немного ниже; 3 - значительно ниже) |
| 3. | Итого по услуге | 16 -низкая доступность | 20 - средняя доступность | 26 - 32 - высокая доступность; 18-25 - средняя доступность; 11 -18 - низкая доступность; менее 10 - минимальная доступность. |

Таким образом, анализ различных видов доступности коммунальных услуг позволяет сделать следующие выводы.

Водоснабжение.

Оплата услуг централизованного водоснабжения весьма доступна для населения, однако уровень задолженности при этом растёт. Что объясняется низкой платежной дисциплиной потребителей.

Подключение к централизованному водоснабжению с некоторыми ограничениями доступно для работающего населения, лимитирующими факторами в основном являются уровень доходов граждан и неразвитость водопроводных сетей.

Использование автономного водоснабжения доступно для работающего населения, что объясняется в основном незначительными глубинами залегания водоносных слоев, и не очень высокой соответственно стоимостью обустройства скважины. Для малоимущих слоев населения стоимость оборудования и обустройства скважин представляется крайне высокой, поэтому самостоятельный переход на автономные источники водоснабжения трудноосуществим.

Теплоснабжение.

Централизованное теплоснабжение в настоящий момент характеризуется относительно низкой доступностью для большей части населения. Объясняется это тем, что система теплоснабжения весьма ограничена и по технологическим причинам подключение новых потребителей в значительных масштабах затруднено. Ухудшает ситуацию также высокая стоимость данной услуги, доля оплаты которой в доходах может превышать 30%.

Количество домов, обеспеченных центральным отоплением, после отключения неплательщиков за последние 1-2 года не уменьшается. Это говорит о том, что при соизмеримых темпах роста доходов населения и тарифов на тепловую энергию, централизованное теплоснабжение останется востребованным, во многом благодаря возможности получения субсидий на оплату коммунальных услуг. Благодаря росту доходов имеется потенциальная возможность подключения новых потребителей.

1.7.	Анализ имеющейся проектной и производственной документации   по   развитию коммунальной инфраструктуры.

По состоянию на апрель 2015 года для коммунальной инфраструктуры Староювалинского сельского поселения  разработаны  проекты и программы развития.

Генеральные планы развития населённых пунктов также утверждён и размещён на сайте Староювалинского поселения..

Планы модернизации ряда объектов коммунального хозяйства прописаны в целевых областных программах:

- «Социальное развитие села Томской области » ;

- «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами производства и потребления» ;

- «Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Томской области в 2012 году с прогнозом до 2020 года»

1.8.	Определение дефицита/избытка генерирующих и транспортных            мощностей по населенным пунктам.

По состоянию на 2014 год существующие транспортные и генерирующие мощности полностью обеспечивают потребности потребителей в коммунальных услугах. Фактический дефицит/избыток мощностей по населённым пунктам Староювалинского сельского поселения показан в табл. 1.13. Как видно из таблицы на наибольшие избыточные мощности по теплу имеются в с. Старая Ювала и с. Елгай, очевидно это связано с резервированием котлов для повышения надежности теплоснабжения бюджетных организаций. По воде наибольший избыток мощности наблюдается в с. Старая Ювала и д. Аптала.

Таблица 1.13.

Дефицит/ избыток мощностей в коммунальном комплексе

Староювалинского сельского поселения

| № | Существующие мощности | Плановые потребности | Дефицит/ избыток мощностей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |
|  | Мощность источников тепла, Гкал/ч | Тепловые нагрузки потребителей, Гкал/ч | Дефицит/ избыток тепловых мощностей, Гкал/ч |
| 1.1. | с. Старая и Новая Ювала (0,86) | 0,31 | +0,55 |
| 1.2. | д. Аптала (0,015) | 0,01 | +0,005 |
| 1.3. | с. Хмелевка (0,344) | 0,06 | +0,284 |
| 1.4. | с. Зайцево (0,344) | 0,05 | +0,294 |
| 1.5. | с. Елгай (0,688) | 0,3 | +0,388 |
| 2. | Водоснабжение |  |  |
|  | Производительность скважин, куб.м./сутки | Потребность в воде, куб.м./сутки | Дефицит/ избыток мощностей скважин, |
|  |  |  | куб.м./сутки |
| 2.1. | с. Старая и Новая Ювала (770) | 164 | 606 |
| 2.2. | с. Елгай (292) | 67 | 225 |
| 2.3. | с. Хмелевка (100) | 60 | 40 |
| 2.4. | с. Зайцево (258) | 71 | 187 |
| 2.5. | д. Аптала (574) | 34 | 540 |
| 3. | Захоронение ТБО |  |  |
|  | Остаточная мощность полигонов, т | Объёмы вывоза ТБО, т | Дефицит/ избыток мощности полигонов до 2010 года, т |
| 3.1. | с. Старая Ювала (+д. Новая Ювала) (3683) | 334,8 | 2168 |
| 3.2. | д. Аптала (1680) | 54,9 | 1432 |
| 3.3. | с. Хмелевка (1768) | 110,6 | 1267 |
| 3.4. | с. Зайцево (1215) | 110,6 | 714 |
| 3.5. | с. Елгай (1600) | 112,4 | 1091 |

2. Разработка предложений по инвестиционной программе поселения

2.1. Общий прогноз развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры

2.1.1.	Анализ и оценка перспективных вариантов модернизации и развития объектов коммунальной инфраструктуры

Модернизация системы теплоснабжения

Для устранения проблемной ситуации, сложившейся в сфере теплоснабжения, необходимо рассматривать следующие перспективные варианты предоставления услуг:

-перевод административных зданий и частных домов на локальные источники тепла для устранения потерь в тепловых сетях и необходимости их обслуживания;

-сохранение централизованной системы теплоснабжения для административных зданий и реконструкция существующих котельных;

-перевод действующих котельных на другие виды топлива, в том числе альтернативные.

Модернизация систем водоснабжения и водоотведения

Для снабжения населённых пунктов водой проанализированы следующие перспективные варианты:

- модернизация водопроводных сетей, установка приборов учёта для потребителей и установка станции водоочистки;

- модернизация водопроводных сетей, установка станций водоочистки для административных зданий, организация развоза чистой воды для населения;

- модернизация водопроводных сетей, установка локальных станций водоочистки для административных зданий и населения;

- переход на автономное водоснабжение для технических нужд за счёт финансирования бурения индивидуальных скважин, организация развоза чистой воды для населения (или установка «квартальных» станций водоочистки).

Развитие систем захоронения ТБО

Существующая на сегодня система захоронения ТБО в целом не соответствует современным нормам и  требует серьезных вложений в инфраструктуру. Необходимо строительство полигона в с. Старая Ювала. Помимо текущих работ по поддержанию состояния объектов и полигонов особое внимание следует уделить строительству подъездных дороги к объектам санкционированного размещения ТБО, приобретению спецтехники и строительство новых траншей.

2.1.2.	Прогноз развития коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в поселении.

В соответствии с тенденциями социально-экономического развития Староювалинского сельского поселения и ростом потребностей в коммунальных услугах можно прогнозировать следующие значения ряда параметров, важных для развития коммунальной инфраструктуры:

- численность населения - в последние годы наметился незначительный ежегодный прирост населения за счет некоторого повышения рождаемости и миграционного прироста, таким образом можно ожидать к 2017г. увеличения численности жителей до 2930-2950 чел.;

- площадь жилищного фонда - отсутствие разработанных и утвержденных программ жилищного строительства с учетом достаточно высокой доли ветхого и аварийного не позволяет надеяться на увеличение и улучшение имеющегося жилого фонда, его общая площадь, скорее всего останется на прежнем уровне за счет небольших объемов частного строительства;

- мощность источников централизованного теплоснабжения будет сокращаться с учетом имеющихся на сегодняшний день избыточных мощностей;

- структура топливного баланса к 2017 году не претерпит существенных изменений.

- мощность скважин может незначительно уменьшиться из-за их запесочивания.

- потребление воды из-за роста численности населения может возрасти на 3-4% .

- объем накопления бытовых отходов будет увеличиваться со скоростью около 2% в год.

- 2.2. План мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры поселения до 2017 года.

При планировании развития и обосновании сметной стоимости модернизации коммунальных систем учитывалась имеющаяся проектно-сметная документация (см. раздел 8 части I), а также следующие нормативные документы:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- Отчёт ОГУП ТЦ «Томскгеомониторинг» «Инвентаризация и оценка технического состояния водозаборных сооружений, систем водоподготовки в населённых пунктах Томской области» за 2004 г;

- СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»;

- СНиП 2.04.14-88* «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- СНиП П-35-76 «Котельные установки»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения»;

- СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение»;

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительная система»;

- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования»;

- СанПиН 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- Сборники нормативных показателей расхода материалов;

- Государственные элементные сметные нормы;

- ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия».

Перечни мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры поселения отражены в табл. 2.1. - 2.3.

1 Закон Томской области «Об утверждении областной целевой программы «Питьевая вода Томской области»» от 12 сентября 2005 года № 154-03

2	Закон Томской области «Об утверждении областной целевой программы «Социальное развитие села Томской области до 2010 года»» от 19 февраля 2004 года № 30-03

3	Закон Томской области «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами производства и потребления»
7 мая 2001 года № 54-03

4	Закон Томской области «Об утверждении областной целевой программы «Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Томской области в 2006-2010 годах с прогнозом до 2020 года»» от 15 марта 2006 года № 52-03.

2.2.1. Водоснабжение.

За период с 2015 по 2017 года в системах водоснабжения сельского поселения планируется:

- выполнить анализ воды как минимум по 10 скважинам поселения;

- осуществить реконструкцию водопроводных сетей протяжённостью 2,5 км;

Подробный перечень мероприятий приведён в табл.2.1.

Таблица 2.1.

Перечень мероприятий по развитию систем водоснабжения Староювалинского сельского поселения

| № |  | Мероприятия (объекты, расположение и необходимые работы) | Натуральные показатели (протяженность сетей, кол-во и мощность оборудования) | Объём инвестиций, тыс. руб. | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Старая Ювала (+д. Новая Ювала) |  |  |  | 7903 |  |
| 1. | Проведение анализа воды на соответствие САНПиН |  | 10 СКВ | 3, 0 | 2016 |
| 2. | Разработка проектов модернизации водопроводных сетей |  |  | 1800 | 2015-16 гг |
| 3. | Модернизация водопроводной сети по ул. Ленина с.Ст.Ювала |  | 1000 м(полиэтилен D100) | 3200 | 2015 |
| 4. | Модернизация водопроводной сети по Ульяновская с.Ст.Ювала |  | 700 м (полиэтилен D100) | 2600 | 2016 |
| 5. | Модернизация водозаборного сооружения по ул.Ленина, с. Ювала |  | 1 шт. (ВНБ+ скв. 78/89) | 300,0 | 2017 |
| с. Зайцеве |  |  |  | 3703 |  |
| 6 |  | Проведение анализа воды на соответствие САНПиН | 1 скв | 3 | 2012 |
| 7 |  | Модернизация водопроводной сети по ул.Кооперативная | 1000 м (полиэтилен D63) | 3700 | 2016 |
| с. Елгай |  |  |  | 1703 |  |
| 7 |  | Проведение анализа воды на соответствие САНПиН | 1 скв | 3 | 2012 |
| 8 |  | Модернизация водопроводной сети по ул. Школьная | 500 м (полиэтилен D63) | 1700 | 2017 |
| Итого: |  |  |  | 13306 |  |

Кроме выполнения указанных мероприятий дополнительное внимание в сфере водоснабжения следует уделить установке приборов учёта. Экономический эффект от замены водопроводных сетей без налаживания учёта потребления воды будет менее ощутимым. В первую очередь это должно коснуться административных зданий в которых будут монтироваться локальные станции водоочистки. Необходимо как активно проводить убеждение населения по поводу установки счётчиков, так и в обязательном порядке оснащать ими все объекты, подключаемые к реконструируемым водопроводным сетям. Это позволит снизить расходы на электроэнергию и повысить собираемость платежей.

2.2.2. Теплоснабжение.

Наибольший объём работ и инвестиций потребуется для модернизации систем теплоснабжения во всех селах. Предполагается скомплектовать котельные  водоподготовительными установками. Это позволит увеличить срок службы основного и вспомогательного оборудования, тепловых сетей, а также эффективность использования топливных ресурсов.

В условиях дефицита средств на капиталовложения в традиционную химводоподготовку, возможным выходом является применение технологии безреагентной обработки воды. Стоимость такой водоподготовительной установки с минимальным объемом СМР составляет около 900 тысяч рублей.

Общий список мероприятий для модернизации систем теплоснабжения приведен в табл.2.2.

Таблица 2.2.

Перечень мероприятий по развитию систем теплоснабжения Староювалинского сельского поселения

| № | Мероприятия (объекты, расположение и необходимые работы) | Натуральные показатели (протяжённость сетей, кол-во и мощность оборудования) | Объём инвестиций, тыс. руб. | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | С. Елгай |  |  |  |
|  | Разработка проекта монтажа ВПУ Елгайской ООШ |  | 200 | 2016 |
|  | Монтаж ВПУ Елгайской ООШ |  | 900 | 2017 |
| 2. | С. Хмелевка |  |  |  |
|  | Разработка проекта модернизации котельной Хмелевской ООШ |  | 200 | 2016 |
|  | Монтаж ВПУ |  | 900 | 2017 |
| 3. | С. Старая Ювала |  |  |  |
|  | Разработка проекта модернизации котельной |  | 200 | 2016 |
|  | Монтаж ВПУ в школе и ДК |  | 1700 | 2017 |
| 4. | С.Зайцево |  |  |  |
|  | Разработка проекта модернизации котельной |  | 200 | 2017 |
|  | Монтаж ВПУ |  | 900 | 2017 |
|  | ИТОГО |  | 5200 |  |

2.2.3. Захоронение твердых бытовых отходов.

Основной проблемой, которая должна быть разрешена в процессе реализации инвестиционных проектов, является строительство подъездных дорог к объектам санкционированного размещения твёрдых бытовых отходов. Что позволит с одной стороны сократить расходы на содержание объектов, а с другой - улучшить экологическую обстановку. Приобретение обслуживающей организацией мусоровоза с ручной загрузкой позволит повысить качество оказываемых услуг и улучшить экологическую ситуацию.

Таблица 2.3.

Перечень мероприятий по развитию систем захоронения ТБО Староювалинского сельского поселения

| № | Мероприятия (объекты, расположение и необходимые работы) | Натуральные показатели (протяжённость дорог, мощность и площадь полигона) | Объём инвестиций, тыс. руб. | Сроки и ответственность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Старая Ювала |  |  |  |
|  | Строительство подъездной дороги к объекту санкционированного размещения твёрдых бытовых отходов | 300 м | 475 | 2015 |
|  | Закупка техники для вывоза и захоронения ТБО | 1 мусоровоз с ручной загрузкой (ГАЗ-3307) | 2200 | 2017 |
| 2. | д. Аптала |  |  |  |
|  | Строительство подъездной дороги к объекту санкционированного размещения твёрдых бытовых отходов | 200 м | 120 | 2017 |
| 3. | с. Хмелевка |  |  |  |
|  | Строительство подъездной дороги к объекту санкционированного размещения твёрдых бытовых отходов | 750 м | 1500 | 2017 |
| 4. | с. Зайцево |  |  |  |
|  | Строительство подъездной дороги к объекту санкционированного размещения твёрдых бытовых отходов | 300 м | 400 | 2016 |
| 5. | с. Елгай |  |  |  |
|  | Строительство подъездной дороги к объекту санкционированного размещения твёрдых бытовых отходов | 400 м | 550 | 2017 |
|  | Итого: |  | 5245 |  |

2.3.1. Структура инвестиций

Таким образом, общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов коммунального хозяйства Староювалинского сельского поселения на 2015 - 2017 года, составляет 23751 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на восстановление систем водоснабжения и захоронения ТБО 13306 тыс. руб. 5245 тыс.руб..

2.3.2. Анализ инвестиционных проектов

В результате проведённого в части I ПКР анализа показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты коммунальной инфраструктуры поселения, осуществляют незначительные капитальные вложения в модернизацию оборудования за счёт собственных средств. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПКР (в ценах 2014 года) приведено в табл. 2.7. Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Таблица 2.7.

Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР  поселения,                                                                                                тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. областной бюджет | В т.ч. районный бюджет | В т.ч. бюджет поселения | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплоснабжение | 5200 | 4497 | 703 |  |  |
| 2. | Водоснабжение | 13306 | 10843 | 1798 | 665 |  |
| 3. | Захоронение ТБО | 5245 | 4275 | 708 | 262 |  |
| Итого: |  | 23751 | 19615 | 3209 | 927 |  |